## ورقة1
SINGLE PHASE / VOLTAGE DROP / ACCORDING NEC
| %ΔV | ΔV | COSΦ | WATT | R (Ω/KM) | L (M) | V (V) | AMP. (A) | CABLE CROSE SECTION (S) MM2 | OCPD RATED
| 1.7796 | 3.9151 | 0.8 | 3500 | 1.4062 | 70 | 220 | 19.8864 | 16 | 24.858
THREE PHASE / VOLTAGE DROP / ACCORDING NEC
| %ΔV | ΔV | COSΦ | WATT | R (Ω/KM) | L (M) | V (V) | AMP. (A) | CABLE CROSE SECTION (S) MM2 | OCPD RATED
| 0.22438 | 0.85263 | 0.8 | 12000 | 0.45 | 60 | 380 | 22.8172 | 50 | 28.5214
1- فقط ضع قيمة القدرة بالواط وطول القابلو
2- اختار حجم القابلو المراد الحساب على اساسة |  |  | المهندس علي شريف الحلفي
3- لاحظ قيمة النسبة المئوية لهبوط الجهد يجب ان يكون اقل من ثلاثة بالمئة وخلافة يجب تغيير حجم القابلو